## Tabelle1
| Gefährdungsbeurteilung für | Schule: |  |  |  | Raum:
Räume mit Flüssiggasanlagen
Propan/Butan
|  | Bearbeiter: |  |  |  | Datum:
Nr. | Prüffrage | Schutzziel/Quelle | Handlungs-bedarf (ja/nein) | Beratungs- bedarf (ja) | Lösungsansätze/Maßnahmen | Umsetzung durch | Umsetzung bis | erledigt
1 | Sind Not-Aus-Einrichtungen am Lehrerexperimentiertisch und an beiden Notausgängen vorhanden? | III - 1.1 - RiSU
2 | Sind zentrale Absperreinrichtungen für die Gaszufuhr an den Experimen-tierstände vorhanden und gegen unbefugtes Einschalten gesichert? | III - 1.1 - RiSU
3 | Ist eine Zwischenabsperreinrichtung und ggf. Gasmangelsicherung zu den Schülerexperimentiertischen vorhanden? | I - 5.2 - RiSU
4 | Werden DIN-DVGW-geprüfte Gasschläuche benutzt? | I - 5.2 - RiSU
5 | Weisen Gasschläuche keine Porosität und keine Aufweitung an den Enden auf (Sichtprüfung, ggf. abschneiden)? | I - 5.2 - RiSU
6 | Sind die Gasschläuche gegen Abrutschen gesichert (z.B. durch eine Ringfeder)? | I - 5.2 - RiSU
7 | Werden je Raum max. 14 kg brennbare Flüssiggase bereitgestellt? | I – 5.3 RiSU
8 | Werden je Gebäude oder Brandabschnitt Flüssiggasbehälter (Propan/Butan) mit einem Füllgewicht von insgesamt nicht mehr als 16 kg gelagert? | § 12 Abs. 2 Nds. FeuVO
9 | Werden Flüssiggasflaschen so aufgestellt, dass eine Temperatur von 40°C nicht überschritten wird und sie gegen mechanische Beschädigungen geschützt sind? | I – 5.3 RiSU
10 | Werden Flüssiggasflaschen in Schränken aufbewahrt, die Lüftungsöffnungen (min. 100 cm²) in Bodennähe haben? | I – 5.3 RiSU
11 | Steht den Beschäftigten für die Tätigkeit mit der Gasanlage eine Betriebsanweisung vor Ort zur Verfügung? | § 5 GUV-V D 34
12 | Stehen zwei in unterschiedlicher Höhe angeordnete, ständig offene Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden zur Verfügung, wobei sich eine Öffnung in Fußbodennähe befindet, deren Querschnitte mindestens 1% der Bodenfläche beträgt oder ist eine techn. Lüftungsanlage vorhanden? | § 14 (1) GUV-V D 34
13 | Werden Flüssiggasflaschen nicht in Fluren, Treppenhäusern oder Rettungswegen sowie in Räumen unter Erdgleiche aufgestellt | § 6 GUV-V D 34
14 | Ist der Raum außen mit dem Warnzeichen W 15 „Warnung vor Gasflaschen“ gekennzeichnet? | I – 5.1 RiSU
15 | Sind die Standorte von Flüssiggasflaschen in den Lageplan für die Feuerwehr eingezeichnet? | I – 5.1 RiSU
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere Gefährdungen: